《工程初验报告》基本要求

工程初验报告由建设单位（监理单位）组织物业公司（使用单位）、设计单位根据设计任务书的要求，进行初验，并写出初验报告。初验报告应有安装数量、型号与设计方案的符合情况、甲乙双方确定的初验项目，初验结果和对系统的质量评价等内容。初验报告应有甲乙双方（及监理单位）盖章。

范例：

工程初验报告

XXX公共租赁房住宅小区安全技术防范系统工程自2012年2月 8日至2012年4月8日进行试运行，运行情况正常。

一、视频监控系统

1、系统共安装摄象机  台。其中：

1）枪机：       品牌：    型号：  数量：  台

品牌：    型号：  数量：  台

2）半球摄像机： 品牌：    型号：  数量：  台

2、硬盘录像机   台，品牌：    ；    型号：

3、解码器   台，品牌：    ；    型号：

4、监视器   台，品牌：    ；    型号：

二、楼宇对讲及门禁系统

1、室内分机    台，品牌：    ；    型号：

2、门口机   台，品牌：    ；    型号：

3、管理机   台，品牌：    ；    型号：

4、门禁读卡器   台，品牌：    ；    型号：

5、门禁控制器   台，品牌：    ；    型号：

三、入侵报警系统

1、报警主机   台，品牌：    ；    型号：

2、红外幕帘式防盗探测器  台，品牌：    ；    型号：

3、布撤防键盘   台，品牌：    ；    型号：

4、紧急按钮   台，品牌：    ；    型号：

四、周界报警系统（电子围栏+红外探测器）

周界总长：  米

1、电子围栏主机   台，品牌：    ；    型号：

2、主动红外探测器   台，品牌：    ；    型号：

五、实时巡检系统

1、巡更棒   根，品牌：    ；    型号：

2、巡更点位  个，品牌：    ；    型号：

根据设计文件及工程预算，系统安装的设备数量及型号无误。

根据设计任务书要求，电视监控系统的监看及录像等均工作正常。能够实时监看画面并能够实时回放录像资料，画面较清晰。入侵报警系统、实施巡检系统、楼宇对讲系统、周界报警系统等功能符合设计要求，详见附表。

上海XX集团有限公司

上海XXX工程有限公司

2012.4.22

附表：

XXX安全技术防范工程初验登记表

| 类 别 | 序 号 | 验 收 项 目 | 验 收 要 求 | 验 收 结 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合 格 | 基本 合格 | 不 合格 |
| 一 般 要 求 | 1* | 系统主要功能 | 工程的实际效果能满足设计任务书要求、有关标准、政府管理部门有关规定 |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 | 产品的名称、型号、数量应与设备配置清单相符 |  |  |  |
|  | 3 | 备用供电 | 系统应有备用电源，当主电源断电时，能自动切换 |  |  |  |
| 报 警 系 统 | 4* | 前端设备的布防 | 应与正式设计方案中有关系统前端设备的布防位置要求相符 |  |  |  |
|  | 5 | 联网形式 | 金融、文物等重要场所应与属地公安“110”联网，其他场所宜于区域报警中心瞭望 |  |  |  |
|  | 6 | 紧急报警系统响应时间 | 按钮按下后，报警信号至接警中心的响应及显示时间≤20秒 |  |  |  |
|  | 7 | 报警按钮的安装位置 | 安装位置应隐蔽并便于操作 |  |  |  |
|  | 8 | 报警功能和探测范围 | 对不同类型入侵探测器，以不同方式触发，应满足报警和作用范围的要求。 |  |  |  |
|  | 9 | 布防、撤防、复位等功能 | 防盗报警器应具有布防、撤防、旁路、复位和显示功能 |  |  |  |
|  | 10 | 报警联动功能 | 入侵探测器发出报警信号后，能自动启动照明、摄录像设备 |  |  |  |
|  | 11 | 周界报警 | 周界入侵探测器形成 警戒线应连续无间断，并在终端设备上显示报警具体部位 |  |  |  |
| 电 视 监 控 | 12 | 主要技术性能 | 检测报告的测试结果应符合《民用闭路监视电视系统工程技术规范》2.16款要求 |  |  |  |
|  | 13 | 系统组成和布局 | 应与正式设计方案中电视监控系统的组成和布局相符 |  |  |  |
|  | 14 | 实时监视图像质量 | 监视图像质量不低于4级，并不应有严重的逆光现象 |  |  |  |
|  | 15* | 录像回放图像质量 | 能辨别别人的面部特征 |  |  |  |
|  | 16 | 字符显示 | 图像上应叠加准确的日期、时间及电梯楼层的字符显示 |  |  |  |
|  | 17 | 操作与控制 | 图像切换不应明显跳动，云台操作平稳，镜头的变焦和光圈控制正常 |  |  |  |
| 出 入 口 控 制 | 18 | 楼寓对讲系统的电气性能 | 应符合《楼寓对讲电控防盗门通用技术条件要求》中5.4款要求 |  |  |  |
|  | 19 | 楼寓对讲系统的基本功能 | 能实现正常的选呼功能、通话功能、电控开锁等 |  |  |  |
|  | 20 | 可视楼寓对讲的图像质量 | 通过分机上显示的图像能判别来访者 |  |  |  |
|  | 21 | 磁开关控制 | 应满足正式方案中的使用要求，触点通断可靠，对非法入侵能实现报警 |  |  |  |
|  | 22 | 门禁识别 | 实现信息管理、存储相关信息，对非法入侵及时报警，并安全、可靠、操作方便 |  |  |  |
| 控 制 室 | 23 | 一般要求 | 实现电视图像监视、切换、录像、接收报警、打印记录及操作控制 |  |  |  |
|  | 24 | 声音复核 | 对要害部位（如银行的现金柜台和库房）应有声音复核或录音功能 |  |  |  |
|  | 25 | 通讯 | 具有有线或无线通讯方式 |  |  |  |
|  | 26 | 自身防护 | 安装防盗安全门或者其他技防设施 |  |  |  |
| 巡更 | 27 | 电子巡更 | 可查询巡更时间、班次、人员，并能显示漏巡点 |  |  |  |
| 设 备 的 安 装 | 1* | 前端设备安装位置 | 安装位置应满足防护要求，避免出现探测或监视范围被遮挡、偏移等不良现象 |  |  |  |
|  | 2 | 前端设备安装强度 | 外壳和框架应有足够的强度，安装牢靠、稳固和美观 |  |  |  |
|  | 3 | 控制室的布局 | 室内的布局应符合《民用闭路监视电视系统工程规范》中有关要求 |  |  |  |
|  | 4 | 图像信息 | 现场图像字符信息与从业单位平台绑定信息内图像信息一致。 |  |  |  |
|  | 5 | 控制台的操作和设备的安装 | 控制台的操作应灵活方便，监视器的安装位置不应使屏幕受外来光的直射，报警信号应有声光提示，机架安装平稳可靠 |  |  |  |
| 电 缆 的 敷 设 | 6 | 电缆敷设 | 应敷专线传输信号，电源线与信号线、控制线分开敷设，电缆应顺直无扭绞，并进行绑扎，弯曲半径大于其直径的15倍，电缆架空敷设时支持物质检不大于1m。地沟或天花板内敷设的电缆必须穿管 |  |  |  |
|  | 7 | 设备的引入线及线缆标识 | 各设备的引入线应留有余量，引入线应有标识或编号，带云台摄像机的引入线不影响云台的转动 |  |  |  |
|  | 8 | 接插件 | 接插件的接插应可靠。电源接线板应固定，接线柱不应有转动或松动现象，电缆的接头处不应承受引入线的外力。 |  |  |  |
|  | 9 | 接地 | 系统应采用一点接地方式，接地母线为铜质线，其截面积不小于16mm2 |  |  |  |